УДК 621.65 (53.082)

Тепловизионная диагностика электродвигателя насоса

в условиях Якутии

Евсюкова В.К.*, Сысолятина В.В.*, Герасимов Д.А.**

*Якутская сельскохозяйственная академия

**Политехнический институт (филиал Северо-восточного федерального университета имени М.К.Аммосова)

Аннотация

В данной статье рассматривается метод тепловизионной диагностики электродвигателей циркуляционных насосов с целью оперативного и информативного обнаружения и устранения дефектов, что важно в экстремальных условиях Якутии, где отопительный сезон длится 8-9 месяцев. Для неразрушающего контроля в инфракрасном спектре рекомендуется использовать термограф «Иртис 2000СН» как наиболее подходящий по техническим характеристикам для работы в условиях резко континентального климата.

Ключевые слова: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС WILO, ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА, ТЕРМОКОНТРОЛЬ, ИРТИС-2000СН, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IRPREVIEW, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

______________________________________________________________________

Климат в Якутии является резко континентальным, порой зимой наблюдается температура -60°С. Криолитозона на территории республики, где отопительный сезон длится 8-9 месяцев, охватывает арктическую пустыню, тундру, лесотундру и тайгу [1, 2].

Все животноводческие помещения отапливаются, поэтому остановка или авария котельного оборудования чреваты опасностью заморозки объекта, угрозы здоровью и жизни сельскохозяйственных животных. Проблема бесперебойной работы отопительной системы особенно актуальна в наших экстремальных условиях. В связи с особенностью криолитозоны, к отопительным хозяйствам предъявляются требования максимально минимизировать аварийные ситуации, так как незначительные аварии могут привести к коллапсу в социально-экономическом плане.

При этом все больше внимания уделяется разработке диагностических методов и систем, позволяющих контролировать состояние оборудования в процессе эксплуатации с минимальными затратами времени, денег, трудовых ресурсов и высокой информативностью [3-5].

Метод термоконтроля обеспечивает общую и детальную (поэлементную) оценку технического состояния электротеплооборудования в процессе его эксплуатации, выявлять многие стадии дефектов и их дальнейшее развитие, а также определяет допустимые эксплуатационные ограничения, препятствующие развитию дефектов [3-5].

Все мы знаем свойство, когда электрический ток, протекающий через проводник или диэлектрик, создает определенное количество энергии или тепла, при этом увеличивается сопротивление и выделяется теплота. При дефекте отдельных деталей оборудования изменяется интенсивность инфракрасного (теплового) излучения, которая неуловима невооруженным глазом [3-5]. При проведении диагностики руководствуются нормативным документом «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97, 6-е изд.) [6].

В Якутии для таких целей наиболее подходит использование термографа отечественного производства «Иртис 2000СН», так как его технические характеристики позволяют нам работать в условиях резко континентального климата.

Нами проведено исследование термографом «Иртис 2000 СН» циркуляционного насоса с асинхронным трехфазным двигателем фирмы Wilo (Германия) в местном предприятии «Сайдыы».

Объем тепловизионного обследования электрических насосов зависит от их мощности, а также конструктивного исполнения. Технологическим институтом энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля «ВЕМО» разработана и аттестована «Методика тепловизионной неразрушающей диагностики электрооборудования» [7].

Таблица 1. Технические характеристики «Иртис 2000 СН»

| ИК-приемник | InSb (HgCdTe) |
| --- | --- |
| Спектральный диапазон | 3-5 мкм |
| Чувствительность к перепаду температур на уровне 30°С по всему полю зрения | 0,05°C (0.02°C) |
| Поле зрения камеры | не менее 25х20 град. (12Х10 град.) |
| Мгновенное поле зрения | не более 1.5 мрад |
| Диапазон измерений температур: ИРТИС-2000 CH, °С | от -50 до +1700 |
| Погрешности измерений температуры: -абсолютная; -относительная | от -50 до 100°С включительно - ±1°С свыше 100°С - ±1% |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Число элементов разложения по строке | 640 |
| Число строк в кадре | 480 |
| Время формирования кадра (три скорости сканирования) | не более 0,8 сек., 1,6 сек., 3,2 сек. |
| Время автономной работы | не менее 8 часов |
| Вес ИК-камеры ИРТИС 2000 | не более 1,4 кг |
| Габариты ИК-камеры ИРТИС 2000 | не более 92х167х210 мм |

Рис. 1. Асинхронный трехфазный электродвигатель циркуляционного насоса фирмы Wilo

Рис. 2. Теплограмма электродвигателя циркуляционного насоса фирмы Wilo

с анализом тепловых полей в инфракрасном спектре

При анализе данной термограммы (рис. 2) обращаем внимание на участки соединения обмотки, коробки вывода кабеля, подшипниковых узлов и внешней поверхности электродвигателя

В данном случае в области обмотки статора температура оставляет 43,95°С, что соответствует норме. В местах соединения кабеля температура составляет 32,97°С, а в районе подшипников – 48,02°С, что является нормой для данного электродвигателя.

Тепловизионная диагностика данного циркуляционного насоса с асинхронным двигателем фирмы Wilo с анализом тепловых полей в инфракрасном спектре от съемки термографом и обработки теплограммы программой IRPreview занимает не более 10-15 минут (рис. 2, 3, 4).

Таким образом, безусловными неоспоримыми преимуществами данного вида диагностики являются:

-проведение измерений без отключения напряжения;

-минимальные трудозатраты на производство измерений;

-безопасность работников при измерении;

-раннее выявление дефектов, прогнозирование их образований и развития, что позволяет избежать серьезных аварий электрооборудования и требует минимальных затрат на их устранение.

Рис. 3. Гистограмма

Рис. 4. Обработка теплограммы в 3D-формате

В условиях Якутии мы рекомендуем для неразрушающего термоконтроля использовать термограф «Иртис 2000СН» с программным обеспечением IRPreview как наиболее подходящий по техническим характеристикам, а сам метод – как самый оперативный, информативный и экономически целесообразный.

Список использованных источников

1. Евсюкова В.К., Саввинова М.С., Федотов П.С. Пчеловодство в условиях криолитозоны // «Пчеловодство». – 2018, №3. – С. 14-17.

2. Евсюкова В.К., Саввинова М.С., Макаров И.П. Тепловидение при оценке микроклимата зимовника // «Пчеловодство». – 2019, №2. – С. 14-17.

3. Буданин О.Н., Бажанов С.А., Зуев В.И., Круторогов О.С., Троицкий-Марков Р.Т., Щербаков М.И. Тепловизионный контроль и диагностика электрооборудования // Энергослужба предприятия. – 2003, № 4. – С. 8-12: 9 ил.

4. Михеев Г.М., Баталыгин С.Н. Методика распознавания точки дефекта в контактных соединениях выключателя серии ВМТ на основе термографирования // Энергетик. – 2004, №10. – С. 22-26.

5. Носачев В.М., Поликарпов А.Н. Опыт эксплуатации портативного компьютерного термографа «Иртис-200» на энергетических объектах ОАО «Газпром» // Энергетик. – 2003, № 1. – С. 26.

6. РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытания электрооборудования. Издание 6-е, с изм. и доп. по состоянию на 1 октября 2006 года. Утв. РАО «ЕЭС России» 08.05.97. – Спб. Издательство «ЦОТПБСППО». – 2014 г. – 264 с.

7. «Технологический регламент по теплотехническим обследованиям, неразрушающему контролю и диагностике технического состояния тепловыделяющих объектов автоматизированным бесконтактным тепловизионным методом. ВЕМО 03.00.00.000 ДМ. – 2001.

=================================================================

Цитирование:

Евсюкова В.К., Сысолятина В.В., Герасимов Д.А. Тепловизионная диагностика электродвигателя насоса в условиях Якутии // АгроЭкоИнфо. – 2019, №1. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/1/st_134.doc.