УДК 631.371:621.316

Исследование потерь мощности от несинусоидальных токов

в сельских электрических сетях 0,38 кВ

Горбунов А.О.

ООО «КОНТЕЛ»

Аннотация

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сельских электрических сетях 0,38 кВ. Дано описание экспериментальной установки, представлена программа экспериментальных исследований. Произведён расчёт потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе и линии.

Ключевые слова: ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ ТОКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА, НЕЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА, КРИТЕРИЙ ПОТЕРЬ

_________________________________________________________________________

Проблеме потерь мощности в сельских электрических сетях посвящено достаточное количество работ, в частности, [1-6]. В этих работах в качестве нагрузки применяются резистивные элементы и трёхфазные асинхронные двигатели, то есть по своему  характеру нагрузка является линейной.

Однако в реальных сетях в качестве энергопотребляющих устройств могут применяться и применяются элементы, вольт-амперная характеристика (ВАХ) которых нелинейна. Такими потребителями являются, например, импульсные блоки питания, газоразрядные лампы.

Реакцией на гармоническое напряжение у таких потребителей является периодический негармонический ток [7]. Этот ток, протекая по таким элементам сети, как линии электропередачи и трансформаторы, вызывает в них потери мощности и энергии.

Величина таких потерь будет больше, чем если бы та же самая мощность передавалась потребителю при гармонической форме кривой тока. Разница в величине потерь при гармонической и негармонической форме кривой тока и гармоническом напряжении носит название потерь мощности от несинусоидальных токов [8].

Цель экспериментального исследования – получение данных о гармоническом составе токов, протекающих в фазных и нулевом проводниках при использовании различных трансформаторов и различных вариантах нелинейной нагрузки.

Для достижения поставленной цели и оценки величины таких потерь на учебной электростанции кафедры Электроэнергетики и электрооборудования Санкт-Петербургского государственного аграрного университета была собрана экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1: Схема экспериментальной установки для исследования

потерь мощности от несинусоидальных токов

Характерными элементами установки являются:

- три однофазных автотрансформатора (АТ);

- трансформатор;

- воздушная линия электропередачи, выполненная проводом марки СИП-4 сечением 25 мм2, длиной 370 м.

В качестве нагрузки используются лампы типа VIALOX NAV-E 400W E40 в количестве 54 штуки, равномерно распределённые по фазам, то есть в каждую фазу включено 18 таких ламп (с использованием пускорегулирующей аппаратуры), причём эти 18 ламп сгруппированы в четыре группы в каждой фазе (две группы по три лампы и две группы по шесть ламп) таким образом, что имеется возможность независимо включать или выключать каждую из этих четырёх групп ламп. Параллельно лампам включены конденсаторы для компенсации реактивной мощности ламп.

При проведении эксперимента использовались трансформаторы номинальной мощностью 25 кВА с коэффициентом трансформации, равным единице, и номинальным напряжением 0,38 кВ.

Измерение электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии производилось тремя измерительными приборами «Энергомонитор 3.3T1» (ЭМ) в трёх точках:  на входе трансформатора, на входе и на выходе линии.

Программа экспериментальных исследований включала измерение электроэнергетических величин при одинаковой нагрузке во всех трёх фазах. При этом в опыте №1 число ламп в каждой фазе равнялось трём, в опыте №2 – шести (3+3), в опыте №3 – двенадцати (3+3+6) и в опыте №4 – восемнадцати (3+3+6+6).

В таблицах 1-3 приведены экспериментальные данные, полученные автором статьи лично при проведении экспериментов с использованием трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда-звезда с нулём» (Y/Yн), трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда-звезда с нулём с симметрирующим устройством» (Y/YнСУ) и трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда-зигзаг с нулём» (Y/Zн).

Таблица 1: Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ с трансформатором Y/Yн

| ЭМ | Измер. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | UAB | В | 380,2 | 380,9 | 380,7 | 381,6 |
|  | UBC | В | 380,3 | 380,3 | 380,8 | 381,2 |
|  | UCA | В | 380,1 | 380,4 | 380,9 | 381,5 |
|  | IA | А | 5,9 | 11,2 | 21,3 | 30,6 |
|  | IB | А | 6,2 | 11,3 | 21,5 | 30,8 |
|  | IC | А | 5,8 | 10,99 | 20,6 | 29,9 |
|  | PВХ | Вт | 3839 | 7277 | 13860 | 19947 |
|  | OВХ | вар | 553 | 918 | 0 | 1523 |
|  | SВХ | ВА | 3877 | 7340 | 13860 | 20004 |
|  | K2U | % | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,03 |
| №2 | Uab | В | 378,4 | 377,7 | 374,4 | 371,8 |
|  | Ubc | В | 378,4 | 377,3 | 374,3 | 371,5 |
|  | Uca | В | 379 | 377 | 374,5 | 372,1 |
|  | Ua | В | 220,3 | 219,5 | 218 | 215,8 |
|  | Ub | В | 218,8 | 217,9 | 216,4 | 214,4 |
|  | Uc | В | 217,6 | 217 | 214,4 | 214 |
|  | Ia | А | 6,16 | 11,2 | 21,4 | 30,5 |
|  | Ib | А | 6 | 11,1 | 21 | 30,5 |
|  | Ic | А | 5,9 | 11,1 | 20,9 | 30,2 |
|  | PВЫХ | Вт | 3724 | 7216 | 13692 | 19580 |
|  | QВЫХ | вар | 361 | -400 | 350 | 1300 |
|  | SВЫХ | ВА | 3955 | 7320 | 13740 | 19616 |
|  | I(a)(1) | А | 5,87 | 11,13 | 21,38 | 30,48 |
|  | I(a)(3) | % | 22,2 | 8,9 | 3,9 | 4 |
|  | I(a)(5) | % | 6,3 | 8,2 | 4,4 | 2,8 |
|  | I(a)(7) | % | 22,4 | 9,4 | 3,3 | 1,7 |
|  | I(a)(9) | % | 1,2 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
|  | I(a)(11) | % | 4 | 1,3 | 0,62 | 0,4 |
|  | I(a)(13) | % | 2,1 | 0,95 | 0,37 | 0,27 |
|  | U1(1) | В | 378,1 | 377,3 | 374,2 | 371,6 |
|  | U2(1) | В | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
|  | U0(1) | В | 1,5 | 1,3 | 2 | 1 |
|  | K2U(1) | % | 0,06 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
|  | K0U(1) | % | 0,7 | 0,58 | 0,93 | 0,5 |
|  | I1(1) | А | 5,7 | 11 | 21,1 | 30,3 |
|  | I2(1) | А | 0,3 | 0,32 | 0,5 | 0,49 |
|  | I0(1) | А | 0,33 | 0,3 | 0,46 | 0,29 |
|  | In | А | 3,99 | 3,19 | 2,9 | 2,49 |
| №3 | U′ab | В | 373,3 | 368,5 | 355,4 | 345,8 |
|  | U′bc | В | 373,7 | 368 | 356 | 345,8 |
|  | U′ca | В | 373,9 | 367,8 | 356,6 | 346,9 |
|  | U′a | В | 217,6 | 214,4 | 207,4 | 201,5 |
|  | U′b | В | 216,4 | 212,9 | 206,3 | 199,5 |
|  | U′c | В | 214,5 | 211,3 | 203,4 | 198,7 |
|  | P′ВЫХ | Вт | 3676 | 7066 | 12984 | 18237 |
|  | Q′ВЫХ | вар | 366 | -420 | 333 | 1316 |
|  | S′ВЫХ | ВА | 3903 | 7180 | 13040 | 18284 |
|  | U′1(1) | В | 373,6 | 367,7 | 355,9 | 346 |
|  | U′2(1) | В | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
|  | U′0(1) | В | 2 | 1,7 | 2,6 | 1,6 |
|  | K′2U(1) | % | 0,13 | 0,08 | 0,2 | 0,2 |
|  | K′0U(1) | % | 0,93 | 0,8 | 1,29 | 0,8 |

Таблица 2: Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ c трансформатором Y/YнСУ

| ЭМ | Измер. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | UAB | В | 379,5 | 380,5 | 380,5 | 379,8 |
|  | UBC | В | 379,7 | 380,1 | 380,3 | 379,8 |
|  | UCA | В | 380 | 380,7 | 380,1 | 379,4 |
|  | IA | А | 5,9 | 11,3 | 21,2 | 30,4 |
|  | IB | А | 6,1 | 11,3 | 21,2 | 30,6 |
|  | IC | А | 5,7 | 11,2 | 20,7 | 30,1 |
|  | PВХ | Вт | 3910 | 7429 | 13890 | 19880 |
|  | OВХ | вар | 0 | 700 | 0 | 0 |
|  | SВХ | ВА | 3880 | 7465 | 13860 | 19860 |
|  | K2U | % | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,07 |
| №2 | Uab | В | 378,5 | 377,2 | 373,8 | 370 |
|  | Ubc | В | 378,7 | 377 | 373,3 | 369,3 |
|  | Uca | В | 378,7 | 377,5 | 373,7 | 369,5 |
|  | Ua | В | 219 | 218,4 | 216,5 | 213,8 |
|  | Ub | В | 218,7 | 217,5 | 215,9 | 213,6 |
|  | Uc | В | 218,4 | 217,6 | 215 | 213,1 |
|  | Ia | А | 6,1 | 11,4 | 21,3 | 30,1 |
|  | Ib | А | 5,89 | 11,2 | 20,8 | 30,2 |
|  | Ic | А | 5,94 | 11,3 | 20,9 | 29,8 |
|  | PВЫХ | Вт | 3760 | 7220 | 13520 | 19200 |
|  | QВЫХ | вар | -1142 | -623 | 345 | 110 |
|  | SВЫХ | ВА | 3932 | 7420 | 13640 | 19250 |
|  | I(a)(1) | А | 5,94 | 11,17 | 21,28 | 29,96 |
|  | I(a)(3) | % | 26,5 | 20,4 | 10,4 | 8,5 |
|  | I(a)(5) | % | 8 | 9,7 | 5,4 | 2,5 |
|  | I(a)(7) | % | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 0 |
|  | I(a)(9) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | I(a)(11) | % | 5,2 | 2,3 | 0,4 | 0,86 |
|  | I(a)(13) | % | 1 | 0,5 | 0,4 | 0 |
|  | U1(1) | В | 378 | 376,4 | 374,1 | 370 |
|  | U2(1) | В | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
|  | U0(1) | В | 0,46 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
|  | K2U(1) | % | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,07 |
|  | K0U(1) | % | 0,2 | 0,18 | 0,3 | 0,15 |
|  | I1(1) | А | 5,76 | 11 | 20,9 | 29,9 |
|  | I2(1) | А | 0,31 | 0,2 | 0,5 | 0,38 |
|  | I0(1) | А | 0,34 | 0,29 | 0,5 | 0,2 |
|  | In | А | 4,69 | 6,64 | 5,85 | 4,87 |
| №3 | U′ab | В | 372,5 | 366,8 | 355,3 | 343,3 |
|  | U′bc | В | 371,5 | 366,2 | 355,1 | 342,5 |
|  | U′ca | В | 372,2 | 367,5 | 350,5 | 343,3 |
|  | U′a | В | 215,6 | 213,3 | 206,4 | 199,3 |
|  | U′b | В | 215,5 | 212 | 206,1 | 198,1 |
|  | U′c | В | 213 | 210,3 | 203,3 | 196,6 |
|  | P′ВЫХ | Вт | 3716 | 7066 | 12960 | 17870 |
|  | Q′ВЫХ | вар | -500 | -682 | -630 | 180 |
|  | S′ВЫХ | ВА | 3922 | 7289 | 13100 | 17940 |
|  | U′1(1) | В | 372,2 | 366,5 | 354,6 | 342,5 |
|  | U′2(1) | В | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|  | U′0(1) | В | 1,4 | 1,4 | 1,97 | 1,1 |
|  | K′2U(1) | % | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
|  | K′0U(1) | % | 0,68 | 0,66 | 0,96 | 0,58 |

Таблица 3: Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ с трансформатором Y/Zн

| ЭМ | Измер. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | UAB | В | 380,5 | 380,3 | 380 | 380,3 |
|  | UBC | В | 380,9 | 380,9 | 379,9 | 380,4 |
|  | UCA | В | 380,1 | 380,3 | 379,9 | 380,3 |
|  | IA | А | 5,9 | 11,6 | 21,3 | 30,6 |
|  | IB | А | 6,4 | 11,9 | 22 | 31,2 |
|  | IC | А | 6,1 | 11,6 | 21,3 | 30,9 |
|  | PВХ | Вт | 3920 | 7515 | 14130 | 20320 |
|  | OВХ | вар | 594 | 1860 | 715 | 1220 |
|  | SВХ | ВА | 3960 | 7710 | 14130 | 20300 |
|  | K2U | % | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| №2 | Uab | В | 380,2 | 378,9 | 375,5 | 373 |
|  | Ubc | В | 380 | 378,9 | 374,5 | 372 |
|  | Uca | В | 380,4 | 378,6 | 375,4 | 372,6 |
|  | Ua | В | 219,9 | 218,5 | 216,9 | 215,5 |
|  | Ub | В | 219,5 | 218,5 | 216,4 | 215,1 |
|  | Uc | В | 219,6 | 218,5 | 216,3 | 215 |
|  | Ia | А | 6,3 | 11,9 | 21,9 | 30,8 |
|  | Ib | А | 5,9 | 11,6 | 21,2 | 30,6 |
|  | Ic | А | 6,1 | 11,8 | 21,7 | 30,6 |
|  | PВЫХ | Вт | 3804 | 7266 | 13800 | 19665 |
|  | QВЫХ | вар | -250 | 400 | -220 | 360 |
|  | SВЫХ | ВА | 4029 | 7695 | 14020 | 19830 |
|  | I(a)(1) | А | 5,94 | 11,1 | 21,4 | 30,55 |
|  | I(a)(3) | % | 22,9 | 21,6 | 17 | 12,3 |
|  | I(a)(5) | % | 23,5 | 32,6 | 12 | 7,5 |
|  | I(a)(7) | % | 21,7 | 7,5 | 1 | 1,5 |
|  | I(a)(9) | % | 1 | 0,5 | 0 | 0,2 |
|  | I(a)(11) | % | 7,5 | 3,4 | 1,8 | 1 |
|  | I(a)(13) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | U1(1) | В | 380 | 376,1 | 375 | 373 |
|  | U2(1) | В | 0,05 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | U0(1) | В | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | K2U(1) | % | 0 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
|  | K0U(1) | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  | I1(1) | А | 5,79 | 11,1 | 21,2 | 30,4 |
|  | I2(1) | А | 0,3 | 0,2 | 0,39 | 0,3 |
|  | I0(1) | А | 0,3 | 0,3 | 0,55 | 0,27 |
|  | In | А | 3,63 | 6,08 | 8,2 | 8,19 |
| №3 | U′ab | В | 374,2 | 365,7 | 355,9 | 345,7 |
|  | U′bc | В | 374 | 366,4 | 355,6 | 345 |
|  | U′ca | В | 374,7 | 365,5 | 356,4 | 345,8 |
|  | U′a | В | 216,3 | 211,7 | 206,5 | 206 |
|  | U′b | В | 216,5 | 212 | 205,9 | 199,5 |
|  | U′c | В | 215,8 | 210,6 | 204,2 | 198,7 |
|  | P′ВЫХ | Вт | 3775 | 7060 | 13072 | 18300 |
|  | Q′ВЫХ | вар | -260 | 280 | -260 | 440 |
|  | S′ВЫХ | ВА | 3994 | 7404 | 13330 | 18490 |
|  | U′1(1) | В | 375,1 | 368 | 356 | 345,8 |
|  | U′2(1) | В | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
|  | U′0(1) | В | 0,76 | 0,7 | 1,26 | 0,7 |
|  | K′2U(1) | % | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,2 |
|  | K′0U(1) | % | 0,35 | 0,35 | 0,6 | 0,38 |

Как видно из таблиц 1-3, гармонический состав кривой тока в фазе «А» во всех опытах и всех вариантах нагрузки, помимо гармоники основной частоты, содержит также и нечётные гармоники. Приведённые данные указывают на превалирование третьей гармоники (I(a)(3)), причём в худших случаях её величина достигает 26,5% от величины гармоники основной частоты (табл. 2, опыт №1).

Известно [9], что даже при одинаковой нагрузке в фазах и симметричной системе напряжений источника при соединении фаз приёмника в «звезду» и при наличии в гармоническом составе фазных токов гармоник, кратных трём, эти гармоники в нулевой точке нагрузки не скомпенсируются, а вызовут ток, протекающий в нулевом проводнике и имеющий частоту, в три раза большую частоты питающего напряжения.

При проведении эксперимента этот эффект наблюдался, причём величина этого тока в ряде случаев достигала 60% от тока фазного проводника (табл. 2, опыт №2).

С целью снижения потерь мощности и энергии, приведения кривой тока в фазном проводнике к форме, близкой к синусоиде, а также уменьшения тока в нулевом проводнике при одинаковой нелинейной нагрузке в фазах, было поставлено три дополнительных эксперимента с различными схемами соединения нагрузки. В этих экспериментах применялся трансформатор Y/Yн, так как именно эта схема соединения обмоток наиболее широко распространена в сельских электрических сетях, следовательно, изучение именно такого типа трансформаторов должно представлять наибольший интерес. Результаты этих трёх экспериментов приведены в таблицах 4-6.

Таблица 4: Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ с трансформатором Y/Yн и схемой соединения нагрузки, изображённой на рис. 2

| ЭМ | Измер. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | UAB | В | 380,8 | 380,4 | 380 | 380,4 |
|  | UBC | В | 380,6 | 379,8 | 380 | 380,1 |
|  | UCA | В | 380 | 380,4 | 380,8 | 380,3 |
|  | IA | А | 5,9 | 11,3 | 21,2 | 30,49 |
|  | IB | А | 6,5 | 11,59 | 21,9 | 30,9 |
|  | IC | А | 5,7 | 11,1 | 20,7 | 29,9 |
|  | PВХ | Вт | 3867 | 7357 | 13903 | 19903 |
|  | OВХ | вар | 0 | 645 | 0 | 988 |
|  | SВХ | ВА | 3839 | 7380 | 13803 | 19933 |
|  | K2U | % | 0,03 | 0,15 | 0,1 | 0,01 |
| №2 | Uab | В | 377,2 | 376,7 | 373,9 | 370,8 |
|  | Ubc | В | 377 | 376 | 373,6 | 370,3 |
|  | Uca | В | 377,3 | 377,2 | 374,5 | 370,9 |
|  | Ua | В | 217,8 | 317,7 | 215,9 | 213,9 |
|  | Ub | В | 218 | 217,2 | 215,7 | 214 |
|  | Uc | В | 217,8 | 217,6 | 216 | 214,2 |
|  | Ia | А | 5,7 | 11,2 | 21 | 30,4 |
|  | Ib | А | 6,4 | 11,5 | 21,8 | 30,8 |
|  | Ic | А | 5,6 | 10,9 | 20,6 | 29,8 |
|  | PВЫХ | Вт | 3760 | 7266 | 13682 | 19489 |
|  | QВЫХ | вар | -322 | -1084 | 356 | 992 |
|  | SВЫХ | ВА | 3870 | 7341 | 13716 | 19515 |
|  | I(a)(1) | А | 5,46 | 11,17 | 21 | 30,4 |
|  | I(a)(3) | % | 4 | 2,4 | 2 | 0,5 |
|  | I(a)(5) | % | 8,8 | 11,8 | 4,3 | 2,7 |
|  | I(a)(7) | % | 19 | 7,7 | 3,4 | 1,9 |
|  | I(a)(9) | % | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 0,05 |
|  | I(a)(11) | % | 4 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
|  | I(a)(13) | % | 1,6 | 0,9 | 0,28 | 0,37 |
|  | U1(1) | В | 377,2 | 376,7 | 373,8 | 370,5 |
|  | U2(1) | В | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
|  | U0(1) | В | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,1 |
|  | K2U(1) | % | 0,15 | 0,21 | 0,13 | 0,1 |
|  | K0U(1) | % | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
|  | I1(1) | А | 5,7 | 11,1 | 21,1 | 30,2 |
|  | I2(1) | А | 0,4 | 0,32 | 0,5 | 0,52 |
|  | I0(1) | А | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | In | А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №3 | U′ab | В | 372,9 | 367,3 | 355,3 | 344,1 |
|  | U′bc | В | 371,6 | 366,3 | 354,7 | 343,7 |
|  | U′ca | В | 372,2 | 368,1 | 356,2 | 344,7 |
|  | U′a | В | 215,9 | 212,4 | 205,7 | 198,8 |
|  | U′b | В | 215,9 | 211,5 | 204,7 | 198,1 |
|  | U′c | В | 215,3 | 212,1 | 205,6 | 198,7 |
|  | P′ВЫХ | Вт | 3712 | 7081 | 13036 | 18047 |
|  | Q′ВЫХ | вар | -283 | -1069 | -233 | 868 |
|  | S′ВЫХ | ВА | 3820 | 7164 | 13065 | 18066 |
|  | U′1(1) | В | 373,8 | 367 | 355,9 | 344,3 |
|  | U′2(1) | В | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
|  | U′0(1) | В | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | K′2U(1) | % | 0,2 | 0,28 | 0,2 | 0,2 |
|  | K′0U(1) | % | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |

Рис. 2: Схема включения ламп №2

Таблица 5: Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ с трансформатором Y/Yн и схемой соединения нагрузки, изображённой на рис. 3

| ЭМ | Измер. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | UAB | В | 380,8 | 380,4 | 379,8 | 380,3 |
|  | UBC | В | 380,6 | 380 | 379,9 | 380,5 |
|  | UCA | В | 380,1 | 380,2 | 380 | 380,5 |
|  | IA | А | 6,5 | 12,3 | 22,8 | 32,7 |
|  | IB | А | 6,8 | 12,4 | 22,7 | 32,9 |
|  | IC | А | 6,3 | 12,1 | 22,3 | 32,3 |
|  | PВХ | Вт | 4234 | 8030 | 14805 | 21340 |
|  | OВХ | вар | -415 | 988 | 1800 | 2192 |
|  | SВХ | ВА | 4251 | 8095 | 14914 | 21450 |
|  | K2U | % | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
| №2 | Uab | В | 378,7 | 376,6 | 372,6 | 370,3 |
|  | Ubc | В | 378,8 | 375,8 | 372,3 | 370,7 |
|  | Uca | В | 378,6 | 376,2 | 372,4 | 370,5 |
|  | Ua | В | 219 | 217,9 | 214,7 | 212,9 |
|  | Ub | В | 218,5 | 217,2 | 216,4 | 215,7 |
|  | Uc | В | 218 | 216,2 | 213,8 | 213,2 |
|  | Ia | А | 6,6 | 12,5 | 23,4 | 33,1 |
|  | Ib | А | 6,6 | 12 | 22,5 | 32,4 |
|  | Ic | А | 6,39 | 12,2 | 22,3 | 32,2 |
|  | PВЫХ | Вт | 4195 | 7962 | 14678 | 20967 |
|  | QВЫХ | вар | -973 | -1101 | 247 | 917 |
|  | SВЫХ | ВА | 4312 | 8042 | 14715 | 20973 |
|  | I(a)(1) | А | 6,47 | 12,5 | 23,5 | 33,1 |
|  | I(a)(3) | % | 2,6 | 0,67 | 1,1 | 1,8 |
|  | I(a)(5) | % | 9,2 | 10 | 4,5 | 2,2 |
|  | I(a)(7) | % | 17,2 | 7,1 | 2,8 | 1,7 |
|  | I(a)(9) | % | 1 | 0,3 | 0,15 | 0 |
|  | I(a)(11) | % | 4,2 | 1,4 | 0,68 | 0,6 |
|  | I(a)(13) | % | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,2 |
|  | U1(1) | В | 378,4 | 376,2 | 372,6 | 370,4 |
|  | U2(1) | В | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
|  | U0(1) | В | 0,68 | 0,95 | 1,5 | 1,69 |
|  | K2U(1) | % | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,07 |
|  | K0U(1) | % | 0,31 | 0,44 | 0,71 | 0,79 |
|  | I1(1) | А | 6,4 | 12,23 | 22,8 | 32,5 |
|  | I2(1) | А | 0,37 | 0,19 | 0,34 | 0,1 |
|  | I0(1) | А | 0,22 | 0,3 | 0,45 | 0,5 |
|  | In | А | 0,62 | 1,04 | 0,92 | 1,34 |
| №3 | U′ab | В | 372,8 | 365,4 | 352,6 | 342,1 |
|  | U′bc | В | 373,3 | 365,5 | 353 | 342,2 |
|  | U′ca | В | 73 | 366,1 | 353,2 | 341,7 |
|  | U′a | В | 216 | 211,8 | 202,8 | 195,8 |
|  | U′b | В | 215,5 | 211,6 | 205,6 | 199,4 |
|  | U′c | В | 214,6 | 210 | 203 | 197 |
|  | P′ВЫХ | Вт | 4144 | 7742 | 13988 | 19268 |
|  | Q′ВЫХ | вар | -1000 | -1125 | -320 | 905 |
|  | S′ВЫХ | ВА | 4258 | 7828 | 14010 | 19295 |
|  | U′1(1) | В | 372,6 | 365,7 | 353,4 | 342 |
|  | U′2(1) | В | 0,37 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
|  | U′0(1) | В | 1 | 1,38 | 1,92 | 1,99 |
|  | K′2U(1) | % | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,02 |
|  | K′0U(1) | % | 0,48 | 0,65 | 0,94 | 1 |

Рис. 3: Схема включения ламп №3

Таблица 6: Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ c трансформатором Y/Yн и схемой соединения нагрузки, изображённой на рис. 4

| ЭМ | Измер. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | UAB | В | 380,2 | 380,2 | 380,3 | 380,5 |
|  | UBC | В | 380,4 | 380,5 | 380,5 | 380,7 |
|  | UCA | В | 380,9 | 380,8 | 380,2 | 381 |
|  | IA | А | 6,59 | 12,4 | 23,2 | 32,7 |
|  | IB | А | 6,88 | 12,6 | 23,4 | 32,9 |
|  | IC | А | 6,39 | 12,19 | 22,6 | 32,3 |
|  | PВХ | Вт | 4263 | 8081 | 15103 | 21330 |
|  | OВХ | вар | -413 | 841 | 980 | 2151 |
|  | SВХ | ВА | 4285 | 8129 | 15130 | 21441 |
|  | K2U | % | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,05 |
| №2 | Uab | В | 378,3 | 376,5 | 373 | 369,6 |
|  | Ubc | В | 378,7 | 377,1 | 373,2 | 370,2 |
|  | Uca | В | 379 | 377,2 | 372,8 | 370,2 |
|  | Ua | В | 218,5 | 217,3 | 214,9 | 213,4 |
|  | Ub | В | 218,5 | 217,5 | 215,5 | 213,6 |
|  | Uc | В | 218,9 | 218 | 215,5 | 214,2 |
|  | Ia | А | 6,65 | 12,5 | 23,2 | 32,6 |
|  | Ib | А | 6,85 | 12,5 | 23,2 | 32,7 |
|  | Ic | А | 6,2 | 12,1 | 22,4 | 32,2 |
|  | PВЫХ | Вт | 4204 | 8021 | 14832 | 20839 |
|  | QВЫХ | вар | -961 | -1107 | -345 | 944 |
|  | SВЫХ | ВА | 4313 | 8097 | 14860 | 20871 |
|  | I(a)(1) | А | 6,51 | 12,4 | 23,17 | 32,6 |
|  | I(a)(3) | % | 1,3 | 1 | 1,4 | 0,9 |
|  | I(a)(5) | % | 9,5 | 9,8 | 5 | 3 |
|  | I(a)(7) | % | 18,2 | 8 | 2,4 | 1,8 |
|  | I(a)(9) | % | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
|  | I(a)(11) | % | 3,8 | 1,4 | 0,6 | 0,37 |
|  | I(a)(13) | % | 1,7 | 0,7 | 0,45 | 0,27 |
|  | U1(1) | В | 378,3 | 377 | 372,7 | 370 |
|  | U2(1) | В | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | U0(1) | В | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,26 |
|  | K2U(1) | % | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,13 |
|  | K0U(1) | % | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 |
|  | I1(1) | А | 6,44 | 12,3 | 22,9 | 32,5 |
|  | I2(1) | А | 0,3 | 0,2 | 0,48 | 0,2 |
|  | I0(1) | А | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | In | А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №3 | U′ab | В | 372,6 | 365,8 | 352,7 | 341,5 |
|  | U′bc | В | 372,8 | 366,6 | 353,6 | 342,3 |
|  | U′ca | В | 374 | 367 | 354 | 342,4 |
|  | U′a | В | 215,5 | 211,4 | 204 | 197,2 |
|  | U′b | В | 215 | 211,4 | 203,6 | 196,9 |
|  | U′c | В | 215,9 | 211,8 | 204,5 | 198 |
|  | P′ВЫХ | Вт | 4154 | 7797 | 14012 | 19260 |
|  | Q′ВЫХ | вар | -949 | -1193 | -912 | 882 |
|  | S′ВЫХ | ВА | 4268 | 7887 | 14043 | 19280 |
|  | U′1(1) | В | 373,6 | 366,3 | 353 | 342 |
|  | U′2(1) | В | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  | U′0(1) | В | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
|  | K′2U(1) | % | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
|  | K′0U(1) | % | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |

Рис. 4: Схема включения ламп №4

На основе полученных экспериментальных данных автором были произведены расчёты величин гармоник тока фазы «А» (I(а)) в амперах, потерь мощности в трансформаторе и линии от несинусоидальных токов (ΔРωТ, ΔРωЛ), потери мощности от тока первой гармоники в трансформаторе и линии (ΔP(1)Т, ΔP(1)Л), суммарных потерь мощности в трансформаторе и линии (ΔPТ, ΔPЛ), а также критерия потерь (Кω) [8] для каждого опыта. Результаты расчётов сведены в таблицы 7-12.

Таблица 7: Результаты расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ по данным таблицы 1

| Рассчит. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I(a)(3) | А | 1,3 | 0,99 | 0,83 | 1,22 |
| I(a)(5) | А | 0,37 | 0,91 | 0,94 | 0,85 |
| I(a)(7) | А | 1,31 | 1,05 | 0,71 | 0,52 |
| I(a)(9) | А | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| I(a)(11) | А | 0,23 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| I(a)(13) | А | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| ΔP(1)Т | Вт | 20,88 | 75,07 | 277,01 | 562,99 |
| ΔPωТ | Вт | 15,07 | 9,22 | 6,55 | 12,76 |
| ΔPТ | Вт | 115 | 61 | 168 | 367 |
| КωЛ | о. е. | 0,72 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| ΔP(1)Л | Вт | 47,76 | 171,69 | 633,55 | 1287,64 |
| ΔPωЛ | Вт | 9,9 | 6,88 | 4,9 | 7,71 |
| ΔPЛ | Вт | 48 | 150 | 708 | 1343 |
| КωЛ | о. е. | 0,21 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 8: Результаты расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ по данным таблицы 2

| Рассчит. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I(a)(3) | А | 1,57 | 2,28 | 2,21 | 2,55 |
| I(a)(5) | А | 0,48 | 1,08 | 1,15 | 0,75 |
| I(a)(7) | А | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 0 |
| I(a)(9) | А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I(a)(11) | А | 0,31 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
| I(a)(13) | А | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0 |
| ΔP(1)Т | Вт | 21,38 | 75,6 | 274,42 | 543,95 |
| ΔPωТ | Вт | 2,22 | 4,98 | 4,8 | 5,65 |
| ΔPТ | Вт | 150 | 209 | 370 | 680 |
| КωЛ | о. е. | 0,1 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| ΔP(1)Л | Вт | 48,9 | 172,93 | 627,63 | 1244,08 |
| ΔPωЛ | Вт | 10,97 | 23,71 | 22,61 | 28,32 |
| ΔPЛ | Вт | 44 | 154 | 560 | 1330 |
| КωЛ | о. е. | 0,22 | 0,14 | 0,04 | 0,02 |

Таблица 9: Результаты расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ по данным таблицы 3

| Рассчит. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I(a)(3) | А | 1,36 | 2,4 | 3,64 | 3,76 |
| I(a)(5) | А | 1,4 | 3,62 | 2,57 | 2,29 |
| I(a)(7) | А | 1,29 | 0,83 | 0,21 | 0,46 |
| I(a)(9) | А | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 |
| I(a)(11) | А | 0,45 | 0,38 | 0,39 | 0,31 |
| I(a)(13) | А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔP(1)Т | Вт | 24,35 | 85,02 | 315,99 | 643,98 |
| ΔPωТ | Вт | 3,06 | 10,94 | 7,74 | 7,09 |
| ΔPТ | Вт | 116 | 249 | 330 | 655 |
| КωЛ | о. е. | 0,13 | 0,13 | 0,02 | 0,01 |
| ΔP(1)Л | Вт | 48,9 | 170,77 | 634,73 | 1293,56 |
| ΔPωЛ | Вт | 13,13 | 43,65 | 65,42 | 67,48 |
| ΔPЛ | Вт | 29 | 206 | 728 | 1365 |
| КωЛ | о. е. | 0,27 | 0,26 | 0,1 | 0,05 |

Таблица 10: Результаты расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ по данным таблицы 4

| Рассчит. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I(a)(3) | А | 0,22 | 0,27 | 0,42 | 0,15 |
| I(a)(5) | А | 0,48 | 1,32 | 0,9 | 0,82 |
| I(a)(7) | А | 1,04 | 0,86 | 0,71 | 0,58 |
| I(a)(9) | А | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| I(a)(11) | А | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
| I(a)(13) | А | 0,09 | 0,1 | 0,06 | 0,11 |
| ΔP(1)Т | Вт | 18,07 | 75,61 | 267,25 | 560,04 |
| ΔPωТ | Вт | 1,28 | 2,14 | 2,26 | 0,82 |
| ΔPТ | Вт | 107 | 91 | 221 | 414 |
| КωЛ | о. е. | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0 |
| ΔP(1)Л | Вт | 41,32 | 172,93 | 611,23 | 1280,89 |
| ΔPωЛ | Вт | 2,12 | 3,8 | 2,62 | 1,53 |
| ΔPЛ | Вт | 48 | 185 | 646 | 1442 |
| КωЛ | о. е. | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 |

Таблица 11: Результаты расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ по данным таблицы 5

| Рассчит. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I(a)(3) | А | 0,17 | 0,08 | 0,26 | 0,6 |
| I(a)(5) | А | 0,6 | 1,25 | 1,06 | 0,73 |
| I(a)(7) | А | 1,11 | 0,89 | 0,66 | 0,56 |
| I(a)(9) | А | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| I(a)(11) | А | 0,27 | 0,18 | 0,16 | 0,2 |
| I(a)(13) | А | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,07 |
| ΔP(1)Т | Вт | 25,37 | 94,69 | 334,66 | 663,94 |
| ΔPωТ | Вт | 1,29 | 1,52 | 1,52 | 3,44 |
| ΔPТ | Вт | 39 | 68 | 127 | 373 |
| КωЛ | о. е. | 0,05 | 0,02 | 0 | 0,01 |
| ΔP(1)Л | Вт | 58 | 216,56 | 765,42 | 1518,52 |
| ΔPωЛ | Вт | 2,48 | 3,36 | 2,49 | 2,74 |
| ΔPЛ | Вт | 51 | 220 | 690 | 1699 |
| КωЛ | о. е. | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 |

Таблица 12: Результаты расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ по данным таблицы 6

| Рассчит. величина | Единицы измерения | Номер опыта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I(a)(3) | А | 0,08 | 0,12 | 0,32 | 0,29 |
| I(a)(5) | А | 0,62 | 1,22 | 1,16 | 0,98 |
| I(a)(7) | А | 1,18 | 0,99 | 0,56 | 0,59 |
| I(a)(9) | А | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| I(a)(11) | А | 0,25 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
| I(a)(13) | А | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |
| ΔP(1)Т | Вт | 25,68 | 93,18 | 325,33 | 644,03 |
| ΔPωТ | Вт | 1,29 | 1,65 | 1,88 | 1,51 |
| ΔPТ | Вт | 59 | 60 | 271 | 491 |
| КωЛ | о. е. | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0 |
| ΔP(1)Л | Вт | 58,74 | 213,11 | 744,07 | 1472,99 |
| ΔPωЛ | Вт | 2,66 | 3,53 | 2,78 | 2,2 |
| ΔPЛ | Вт | 50 | 224 | 820 | 1579 |
| КωЛ | о. е. | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 |

Выводы

- Автором статьи проведены экспериментальные исследования потерь мощности от несинусоидальных токов по представленной программе.

- Дано описание экспериментальной установки и методики проведения эксперимента.

- Проведённые эксперименты показывают, что при нелинейной нагрузке фазный ток содержит высшие гармоники, а ток нулевого провода достигает значительных величин даже при одинаковой загрузке фаз.

- На основании проведённых экспериментальных исследований выполнен расчёт потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе и линии.

Список использованных источников

- Добрусин Л.А. Проблема качества электроэнергии и электросбережения в России // Энергоэксперт. – 2008, №4. – С. 14-19.

- Косоухов Ф.Д., ГорбуновА.О., ОстровскийС.В. Дополнительные потери мощности и напряжения в сельских электрических сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2009, №13. – C. 125-128.

- Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Горбунов А.О., Теремецкий М.Ю. Снижение потерь и повышение качества электрической энергии в сельских сетях 0,38 кВ // Механизация и электрификация сельского хозяйства. –  2014, №6. – C. 16-20.

- Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Филиппов А.О. Снижение потерь от несимметрии токов и повышение качества электрической энергии в сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовыми нагрузками  // Электротехника. – 2014, №6. – С. 8-12.

- Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Филиппов А.О., Борошнин А.Л., Горбунов А.О. Энергосбережение при транспортировке электрической энергии по линиям 0,38 кВ при несимметричной нагрузке //  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение. – 2017, №5 (44). – С. 64-71.

- Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Гущинский А.Г., Коломыцев М.В., Борошнин А.Л., Горбунов А.О. Расчёт потерь электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке // Энергоэксперт. – 2018, №2 (66). – С. 27-30.

- Минин Г.П. Несинусоидальные токи и их измерение. – М.: Энергия. – 1979. – 112 с.

- Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Кузнецова Е.С. Новые научные направления в энергосбережении // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2017, №2 (47). – C. 300-309.

- Григорьев О., Петухов В., Соколов В., Красилов И. Компьютер в нагрузку // КОМПЬЮТЕРРА. Компьютерный еженедельник. – 2002, №47 (472). – C. 40-44.

=================================================================

Цитирование:

Горбунов А.О. Исследование потерь мощности от несинусоидальных токов в сельских электрических сетях 0,38 кВ // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_236.doc.