УДК 664.001.6

Реализация метода технико-экономического сравнения вариантов энергосберегающих технологий

Корякин А.К., Кокиева Г.Е., Ноев Д.М.

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

Для каждого набора исходной информации, характеризующей местные условия функционирования энергоузлов, рассматриваются два альтернативных варианта электроснабжения: изолированная работа энергоузлов и объединенная при сооружении линии связи. Базовые расчеты проводятся для отладки и проверки на практическую реализацию предложенного метода технико-экономического сравнения вариантов, исследования структурных и функциональных зависимостей сравниваемых показателей вариантов электроснабжения.

Ключевые слова: ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ, РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОЩНОСТЬ БЛОКА, РАСЧЕТНЫЙ ИНДЕКС, СОПОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

_______________________________________________________________________

Сущность метода состоит в том, что для каждого варианта определяются затраты, представляющие собой сумму ежегодных издержек и капитальных вложений, приведённых к одному году путём введения нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений. При этом учитывается, что капитальные вложения осуществляются единовременно, а ежегодные издержки неизменны в течение всего рассматриваемого периода эксплуатации. Из числа рассматриваемых вариантов, каждый из которых обеспечивает получение одинакового количества и качества электроэнергии, наиболее предпочтительным следует считать вариант, для которого приведённые затраты оказались наименьшими. При расчете затрат следует учесть наличие некоторой зоны, обусловленной точностью исходных данных, в пределах которой варианты могут быть равноэкономичными [1, 2, 5]. Равноэкономичными считаются варианты, отличающиеся по затратам до 5%. В условиях Севера точное определение исходных данных представляет большую сложность, особенно в условиях несбалансированности цен, поэтому предел равной экономичности вариантов экспертным путем расширен до 15%.

В пределах зоны равной экономичности выбор вариантов производится, исходя из дополнительных критериев и оценок тех качеств варианта, которые не могут быть исчислимы в стоимостном выражении. К ним относятся: перспективность варианта, удобство эксплуатации, наличие серийно выпускаемого оборудования и т.д. В новых условиях развития все большее внимание уделяется системе натуральных показателей, снижению себестоимости и капиталоемкости, повышению производительности труда. В качестве дополнительных критериев к общепринятому рассматривается капиталоемкость, трудоемкость и эксплуатационные затраты. Наряду с ними целесообразно применять экологические, социальные критерии, а также критерии энергетических затрат [3, 4].

Одним из основных условий при сопоставлении схем электроснабжения является принцип равной надежности вариантов. Приведение вариантов электроснабжения к равной надежности целесообразно рассматривать в технико-экономическом смысле путем выявления необходимой мощности дополнительного генерирующего оборудования для вариантов, не удовлетворяющих требованием по надежности. Рассмотрим методику сопоставления, основанную на приведении вариантов к одинаковому индексу надежности за счет выявления дополнительной установленной резервной мощности. В качестве расчетного случая принимается электростанция, имеющая n генерирующих агрегатов единичной мощностью Nбл (типичное исполнение ДЭС, ГТЭС и АТЭЦ для районов Севера). Для приведения к сопоставимому виду принимается в качестве расчетного показателя нормированный индекс надежности как вероятность обеспечения заданной потребности в генерирующей мощности – Ррас. Для этого необходимо определить требуемую величину дополнительно установленной мощности Nрез.доп. Принимается, что дополнительная мощность наращивается агрегатами того же типа, что устанавливаются на электростанции.

Расчетная дополнительная резервная мощность определяется [2] как:

= +                                                   (1)

где m – количество агрегатов на электростанции.

Дополнительная мощность, обеспечивающая заданный индекс надежности вариантов электроснабжения:

=                                                (2)

где:  мощность блока; Ф(m – вероятность того, что аварийно отключенная мощность не более (m (функция распределения отключенной мощности).

Тогда дополнительные приведенные затраты на создание резервной мощности, обеспечивающей расчетный индекс надежности, рассчитываются по формуле:

)                                               (3)

где:  – удельные капиталовложения на установку дополнительной генерирующей мощности на станции;  – нормативный коэффициент сравнительной эффективности, коэффициент отчислений.

Базовые расчеты проводятся для отладки и проверки на практическую реализацию предложенного метода технико-экономического сравнения вариантов, исследования структурных и функциональных зависимостей показателей сравниваемых вариантов электроснабжения. В процессе расчета определяются основные факторы, влияющие на критериальные величины, а также основные технико-экономические показатели вариантов. При несложных зависимостях показателей и для ориентировочных укрупненных расчетов их можно производить вручную. При усложнении учитываемых взаимодействий технико-экономических показателей, а также многовариантности расчетов целесообразно применение моделей оценки эффективности вариантов. К классу таких моделей можно отнести оценочные, основанные на исследовании альтернативных вариантов. Для районов Севера, в отличие от обжитой территории, характерно относительно небольшое число вновь вводимых энергетических объектов. В то же  время по каждому объекту требуется тщательный анализ и условий, и показателей строительства и эксплуатации, которые определяются особенностью территориальных зон, носящих «очаговый» характер.

В ходе исследования результатов расчетов по определенным совокупностям условий функционирования вариантов проводится анализ областей эффективности вариантов электроснабжения, определяются условия (значения параметров), при которых эффективны альтернативные варианты электроснабжения.

Предложенный подход к исследованию эффективности вариантов изолированной и объединенной работы энергоузлов может применяться при совпадении двухузловых схем, где под узлами (при определенных условиях) могут пониматься и узлы низшего уровня развития систем электроснабжения (ИЭУ), и узлы в высших иерархиях развития систем.

Список использованных источников:

1. Карпов С.А. Имитационная модель для оценки вероятности обслуживания потребителей в энергосистемах // Техническая электродинамика. – 1992, №2. – С. 83-88.

2. Корякин А.К. Методический подход к исследованию эффективности применения электроэнергии для целей теплоснабжения. Ин-т физ.-техн. проблем Севера ЯНЦ СО РАН. – Якутск. – 1993. – 19 с. Деп в ВИНИТИ 09.13.93. №3042-В93.

3. Лоскутов А.Б., Соснина Е.Н. и др. Разработка и создание типового ряда трансформаторно-тиристорных регуляторов напряжения и мощности с расщепленной первичной обмоткой трансформатора и ключами однонаправленного тока. Разработка технического проекта ТТРНМ ОТ. Промежуточный научно-технический отчет (ГК от 11.10.2011 № 16.526.12.6016). – Н.Новгород: НГТУ. – 2012. – 48 с.

4. Медведева Е.А., Никитин В.М. Энергопотребление и уровень жизни. – Новосибирск: Наука. – 1991. – 136 с.

5. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учеб. для вузов. 3-е  изд., перераб.  и  доп. – М.: Высш. шк. – 2001. – 343 с.

=================================================================

Цитирование:

Корякин А.К., Кокиева Г.Е., Ноев Д.М. Корякин А.К., Кокиева Г.Е., Ноев Д.М. Реализация метода технико-экономического сравнения вариантов энергосберегающих технологий // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_240.doc.